## Прайс
Тип тепловентилятора | Размеры, мм
| ширина (А) | высотра с кронштейном (Б) | высота корпуса (В) | глубина без кронштейна (Г) | глубина с кронштейном (Д) | Цена
ВТВ-081.300 | 575 | 535 | 430 | 400 | 655 | 27549.06
ВТВ-082.300 | 575 | 535 | 430 | 400 | 655 | 36070.65
ВТВ-101.300 | 675 | 535 | 430 | 400 | 655 | 30705.675
ВТВ-102.300 | 675 | 535 | 430 | 400 | 655 | 40401.9
ВТВ-101.350 | 675 | 635 | 530 | 405 | 655 | 33367.95
ВТВ-102.350 | 675 | 635 | 530 | 405 | 655 | 43843.8
ВТВ-101.400 | 675 | 635 | 530 | 415 | 655 | 36070.65
ВТВ-102.400 | 675 | 635 | 530 | 415 | 655 | 46742.85
ВТВ-121.400 | 775 | 735 | 630 | 415 | 655 | 38276.7
ВТВ-122.400 | 775 | 735 | 630 | 415 | 655 | 61981.7
ВТВ-121.450 | 775 | 735 | 630 | 415 | 655 | 43843.8
ВТВ-122.450 | 775 | 735 | 630 | 415 | 655 | 62642.8

## Основные характеристики
Основные характеристики тепловентиляторов серии "Штурм"
Тип тепловентилятора | Кол. рядов т/о | Размер присоедини-тельных патрубков (вход-выход) | Уровень шума, дБ | Расход воздуха, м3/ч | Длина струи воздуха*, м | Мощность вентилятора, Вт | Сила тока вентилятора, А
ВТВ-081.300 | 1 | ¾” – ¾” | 38 | 1400 | 10.5 | 85 | 0.42
ВТВ-082.300 | 2 |  | 31 | 1200 | 9.5 | 85 | 0.42
ВТВ-101.300 | 1 |  | 43 | 1400 | 10.5 | 85 | 0.42
ВТВ-102.300 | 2 |  | 41 | 1200 | 9.5 | 85 | 0.42
ВТВ-101.350 | 1 |  | 45 | 1900 | 15 | 135 | 0.65
ВТВ-102.350 | 2 |  | 41 | 1750 | 14 | 135 | 0.65
ВТВ-101.400 | 1 |  | 50 | 3000 | 18 | 180 | 0.82
ВТВ-102.400 | 2 |  | 48 | 2700 | 16.5 | 180 | 0.82
ВТВ-121.400 | 1 |  | 50 | 3000 | 18 | 180 | 0.82
ВТВ-122.400 | 2 |  | 48 | 2700 | 16.5 | 180 | 0.82
ВТВ-121.450 | 1 |  | 54 | 4900 | 22 | 250 | 1.15
ВТВ-122.450 | 2 |  | 51 | 4400 | 20.5 | 250 | 1.15
ВТВ-241.500 | 1 |  | 57 | 6150 | 33 | 380 | 1.75
ВТВ-242.500 | 2 |  | 57 | 5600 | 29 | 380 | 1.75
ВТВ-243.500 | 3 |  | 56 | 5080 | 26 | 380 | 1.75
ВТВ-244.500 | 4 |  | 56 | 4600 | 23 | 380 | 1.75
Примечание - *Длина струи указана при горизонтальном расположении жалюзи

## Тепловые характеристики
Обозначение изделия | Вода – вход/выход (˚С) | 70/50 |  |  |  |  | 80/60 |  |  |  |  | 90/70 |  |  |  |  | 110/90
ВТВ-081.300 | Расход воздуха 1400 м3/ч
| Температура воздуха на входе, ˚С | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
| Мощность нагрева, кВт | 6.41 | 5.75 | 5.1 | 4.43 | 3.77 | 7.82 | 7.17 | 6.52 | 5.86 | 5.21 | 9.22 | 8.57 | 7.91 | 7.26 | 6.61 | 11.85 | 11.19 | 10.54 | 9.89 | 9.24
| Температура воздуха на выходе, ˚С | 13 | 16 | 20 | 24 | 27 | 16 | 19 | 23 | 27 | 30 | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 | 23 | 27 | 31 | 34 | 38
| Расход воды, м3/ч | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4
ВТВ-082.300 | Вода – вход/выход (˚С) | 0: 70/50; 0: 80/60; 0: 90/70; 0: 110/90
Расход воздуха 1200 м3/ч
| Температура воздуха на входе, ˚С | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
| Мощность нагрева, кВт | 12.88 | 11.73 | 10.56 | 9.4 | 8.23 | 15.29 | 14.14 | 12.98 | 11.23 | 10.67 | 17.68 | 16.53 | 15.38 | 14.23 | 13.08 | 22.31 | 21.16 | 20.02 | 18.88 | 17.74
| Температура воздуха на выходе, ˚С | 30 | 32 | 34 | 36 | 39 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60
| Расход воды, м3/ч | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8
ВТВ-101.300 | Вода – вход/выход (˚С) | 0: 70/50; 0: 80/60; 0: 90/70; 0: 110/90
Расход воздуха 1400 м3/ч
| Температура воздуха на входе, ˚С | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
| Мощность нагрева, кВт | 8.53 | 7.72 | 6.91 | 6.1 | 5.29 | 10.23 | 9.42 | 8.62 | 7.81 | 7 | 11.91 | 11.11 | 10.3 | 9.5 | 8.7 | 15.15 | 14.34 | 13.54 | 12.73 | 11.93
| Температура воздуха на выходе, ˚С | 17 | 20 | 24 | 27 | 30 | 20 | 24 | 27 | 30 | 34 | 24 | 27 | 30 | 34 | 37 | 30 | 33 | 37 | 40 | 43
| Расход воды, м3/ч | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5
ВТВ-102.300 | Вода – вход/выход (˚С) | 0: 70/50; 0: 80/60; 0: 90/70; 0: 110/90
Расход воздуха 1200 м3/ч
| Температура воздуха на входе, ˚С | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
| Мощность нагрева, кВт | 15.69 | 14.34 | 12.99 | 11.63 | 10.27 | 18.46 | 17.12 | 15.77 | 14.43 | 13.08 | 21.21 | 19.87 | 18.54 | 17.2 | 15.87 | 26.61 | 25.28 | 23.95 | 22.62 | 21.3
| Температура воздуха на выходе, ˚С | 36 | 38 | 40 | 42 | 43 | 43 | 44 | 46 | 48 | 42 | 49 | 51 | 53 | 54 | 56 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69
| Расход воды, м3/ч | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9
ВТВ-101.350 | Вода – вход/выход (˚С) | 0: 70/50; 0: 80/60; 0: 90/70; 0: 110/90
Расход воздуха 1900 м3/ч
| Температура воздуха на входе, ˚С | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
| Мощность нагрева, кВт | 10.09 | 9.13 | 8.17 | 7.2 | 6.24 | 12.11 | 11.15 | 10.19 | 9.23 | 8.27 | 14.11 | 13.16 | 12.2 | 11.24 | 10.28 | 17.96 | 17 | 16.5 | 15.09 | 14.14
| Температура воздуха на выходе, ˚С | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 21 | 24 | 28 | 31 | 35 | 26 | 30 | 33 | 37 | 40
| Расход воды, м3/ч | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6
ВТВ-102.350 | Вода – вход/выход (˚С) | 0: 70/50; 0: 80/60; 0: 90/70; 0: 110/90
Расход воздуха 1750 м3/ч
| Температура воздуха на входе, ˚С | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
| Мощность нагрева, кВт | 20.04 | 18.27 | 16.55 | 14.8 | 13.04 | 23.62 | 21.88 | 20.15 | 18.41 | 16.67 | 27.18 | 25.45 | 23.72 | 21.99 | 20.26 | 34.14 | 32.42 | 30.7 | 29 | 27.27
| Температура воздуха на выходе, ˚С | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 43 | 45 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63
| Расход воды, м3/ч | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2
ВТВ-101.400 | Вода – вход/выход (˚С) | 32: 70/50; 37: 80/60; 43: 90/70; 54: 110/90
Расход воздуха 3000 м3/ч
| Температура воздуха на входе, ˚С | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
| Мощность нагрева, кВт | 12.76 | 11.54 | 10.31 | 9.09 | 7.86 | 15.34 | 14.12 | 12.89 | 11.67 | 10.45 | 17.9 | 16.68 | 15.45 | 14.23 | 13.06 | 22.81 | 21.59 | 20.36 | 19.14 | 17.92
| Температура воздуха на выходе, ˚С | 12 | 16 | 20 | 23 | 27 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 17 | 20 | 24 | 28 | 32 | 21 | 25 | 29 | 33 | 36
| Расход воды, м3/ч | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8
ВТВ-102.400 | Вода – вход/выход (˚С) | 0: 70/50; 0: 80/60; 0: 90/70; 0: 110/90
Расход воздуха 2700 м3/ч
| Температура воздуха на входе, ˚С | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
| Мощность нагрева, кВт | 26.01 | 23.73 | 21.44 | 19.14 | 16.84 | 30.71 | 28.44 | 26.16 | 23.87 | 21.59 | 35.38 | 33.11 | 30.84 | 28.57 | 26.29 | 44.53 | 42.26 | 40 | 37.74 | 35.49
| Температура воздуха на выходе, ˚С | 27 | 29 | 32 | 35 | 37 | 32 | 34 | 37 | 39 | 42 | 36 | 39 | 42 | 44 | 47 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56
| Расход воды, м3/ч | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6
ВТВ-121.400 | Вода – вход/выход (˚С) | 0: 70/50; 0: 80/60; 0: 90/70; 0: 110/90
Расход воздуха 3000 м3/ч
| Температура воздуха на входе, ˚С | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
| Мощность нагрева, кВт | 16.5 | 14.99 | 13.48 | 11.96 | 10.45 | 19.62 | 18.11 | 16.61 | 15.1 | 13.59 | 22.72 | 21.22 | 19.72 | 18.21 | 16.71 | 28.76 | 27.26 | 25.76 | 24.26 | 22.76
| Температура воздуха на выходе, ˚С | 15 | 19 | 22 | 26 | 30 | 18 | 22 | 25 | 29 | 32 | 21 | 25 | 28 | 32 | 35 | 27 | 30 | 34 | 37 | 41
| Расход воды, м3/ч | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1
ВТВ-122.400 | Вода – вход/выход (˚С) | 0: 70/50; 0: 80/60; 0: 90/70; 0: 110/90
Расход воздуха 2700 м3/ч
| Температура воздуха на входе, ˚С | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
| Мощность нагрева, кВт | 31.56 | 28.87 | 26.18 | 23.47 | 20.76 | 37.05 | 34.37 | 31.69 | 29 | 26.33 | 42.51 | 53.27 | 50.61 | 47.96 | 45.31 | 53.27 | 50.61 | 47.96 | 45.31 | 42.66
| Температура воздуха на выходе, ˚С | 32 | 35 | 37 | 39 | 41 | 38 | 40 | 42 | 45 | 47 | 44 | 55 | 57 | 59 | 61 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63
| Расход воды, м3/ч | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9
ВТВ-121.450 | Вода – вход/выход (˚С) | 0: 70/50; 0: 80/60; 0: 90/70; 0: 110/90
Расход воздуха 4900 м3/ч
| Температура воздуха на входе, ˚С | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
| Мощность нагрева, кВт | 21.23 | 19.27 | 17.32 | 15.36 | 13.4 | 25.29 | 23.33 | 21.38 | 19.43 | 17.47 | 29.32 | 27.36 | 25.41 | 23.46 | 21.51 | 37.15 | 35.2 | 33.25 | 31.3 | 29.35
| Температура воздуха на выходе, ˚С | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 17 | 20 | 24 | 28 | 32 | 21 | 25 | 29 | 33 | 36
| Расход воды, м3/ч | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3
ВТВ-122.450 | Вода – вход/выход (˚С) | 0: 70/50; 0: 80/60; 0: 90/70; 0: 110/90
Расход воздуха 4400 м3/ч
| Температура воздуха на входе, ˚С | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
| Мощность нагрева, кВт | 42.33 | 38.68 | 35.02 | 31.36 | 27.68 | 49.78 | 46.14 | 42.5 | 38.86 | 35.21 | 57.19 | 53.56 | 49.93 | 46.3 | 42.67 | 71.78 | 68.16 | 64.55 | 60.95 | 57.35
| Температура воздуха на выходе, ˚С | 27 | 29 | 32 | 35 | 37 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 36 | 39 | 41 | 44 | 47 | 45 | 48 | 50 | 53 | 56
| Расход воды, м3/ч | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.9 | 3.2 | 3 | 2.8 | 2.7 | 2.5
ВТВ-241.500 | Вода – вход/выход (˚С) | 0: 70/50; 0: 80/60; 0: 90/70; 0: 110/90
Расход воздуха 6150 м3/ч
| Температура воздуха на входе, ˚С | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
| Мощность нагрева, кВт | 24.49 | 22.2 | 19.9 | 17.6 | 15.3 | 29.28 | 27 | 24.7 | 22.41 | 20.12 | 34.03 | 31.74 | 29.46 | 27.17 | 24.88 | 43.21 | 40.92 | 38.64 | 36.35 | 34.07
| Температура воздуха на выходе, ˚С | 11 | 15 | 18.9 | 22.9 | 26.8 | 13.2 | 17.1 | 21.1 | 25 | 28.9 | 15.3 | 19.3 | 23.2 | 27.1 | 31.1 | 19.4 | 23.4 | 27.3 | 31.2 | 35.2
| Расход воды, м3/ч | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5
ВТВ-242.500 | Вода – вход/выход (˚С) | 0: 70/50; 0: 80/60; 0: 90/70; 0: 110/90
Расход воздуха 5600 м3/ч
| Температура воздуха на входе, ˚С | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
| Мощность нагрева, кВт | 45.71 | 41.54 | 37.36 | 33.17 | 28.96 | 54.41 | 50.25 | 46.09 | 41.93 |  | 63.03 | 58.88 | 54.73 | 50.58 | 46.43 | 79.72 | 75.58 | 71.44 | 67.31 | 63.19
| Температура воздуха на выходе, ˚С | 22.6 | 25.5 | 28.4 | 31.3 | 34.1 | 26.9 | 29.8 | 32.7 | 35.6 | 38.4 | 31.1 | 34 | 36.9 | 39.8 | 42.7 | 39.4 | 42.3 | 45.1 | 48 | 50.9
| Расход воды, м3/ч | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.7 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3 | 2.8
ВТВ-243.500 | Вода – вход/выход (˚С) | 0: 70/50; 0: 80/60; 0: 90/70; 0: 110/90
Расход воздуха 5080 м3/ч
| Температура воздуха на входе, ˚С | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
| Мощность нагрева, кВт | 58.15 | 52.93 | 47.7 | 42.45 | 37.17 | 69.05 | 63.85 | 58.65 | 53.45 | 48.24 | 79.82 | 74.64 | 69.47 | 64.3 | 59.13 | 100.68 | 95.52 | 90.37 | 85.24 | 80.11
| Температура воздуха на выходе, ˚С | 31.7 | 33.8 | 35.9 | 37.9 | 40 | 37.6 | 39.7 | 41.8 | 43.9 | 46 | 43.5 | 45.6 | 47.7 | 49.8 | 51.8 | 54.8 | 56.9 | 59 | 61.1 | 63.1
| Расход воды, м3/ч | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 4.4 | 4.2 | 4 | 3.8 | 3.5
ВТВ-244.500 | Вода – вход/выход (˚С) | 0: 70/50; 0: 80/60; 0: 90/70; 0: 110/90
Расход воздуха 4600 м3/ч
| Температура воздуха на входе, ˚С | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
| Мощность нагрева, кВт | 65.46 | 59.69 | 53.89 | 48.07 | 42.2 | 77.51 | 71.78 | 66.04 | 60.29 | 54.53 | 89.42 | 83.71 | 78 | 72.3 | 66.6 | 112.46 | 106.79 | 101.12 | 95.48 | 89.85
| Температура воздуха на выходе, ˚С | 39.4 | 40.8 | 42.3 | 43.7 | 45.1 | 46.6 | 48.1 | 49.63 | 51 | 52.4 | 53.8 | 55.3 | 56.7 | 58.2 | 59.6 | 67.6 | 69.1 | 70.6 | 72 | 73.4
| Расход воды, м3/ч | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4
Примечание - | *Мощность рассчитана при следующих исходных характеристиках:
- относительная влажность 60 %;
- электродвигатель вентилятора 4-х полюсной.